EA990G5系列10-60kVA UPS产品介绍

1、EA990 G5系列10-60kVA UPS的基本介绍

EA990系列10kVA-60kVA产品是易事特集最新研发成果和应用经验，设计、制造的新一代三进三出高端UPS电源，采用先进的双核DSP数字化控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。此系列产品电气性能优异，软硬件保护功能完善，能适应不同的电网环境，可以为各种负载提供安全可靠的电源保障。

产品图片

功率范围：

10kVA-60kVA

应用领域：

ISP互联网服务商，IDC数据交换中心机房，中等规模的网管系统/机房，计费中心，银行/债券结算中心，业务服务群，工业过程控制应用，中等规模的办公自动化，精密仪器设备等。

2、EA990 G5系列10-60kVA UPS的技术特点

高可靠性：

先进的双核DSP数字化控制技术，整流和逆变采用双DSP控制；

风扇转速随温度智能变化，可降低噪音，延长风扇的使用寿命；

采用三防漆浸泡工艺，UPS可在恶劣环境下长期工作；

完善的软硬件保护功能，超强的自诊断功能，丰富的历史记录；

先进的数字化并联技术，可获得比单机系统更高的可靠性；

高可用性：

宽输入电压范围，50Hz/60Hz电网系统自适应，适合各种电网环境；

输入低压时线性降额，降低电池放电次数，延长电池使用寿命；

双输入设计，支持独立旁路，提高旁路的可用性；

输出功率因数由0.9提高到1，比传统产品带载能力提升11%；

支持32-40节电池，可灵活配置电池节数，节省客户的投入；

兼容铅酸电池和铁锂电池，适应不同类型的电池配置需求；

在无市电状况下可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；

市电不稳定时UPS供电模式的转换时间为零，保障输出不断电；

支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出的变频模式；

高易用性：

5寸触摸彩屏显示，友好的人机界面；

强大的后台软件，可进行各种参数设置、在线升级程序等操作；

内部布局紧凑，实现整机小型化，减少占地面积；

高智能性：

支持RS232、USB、RS485、RJ45、RS485/CAN（BMS）、输入输出干接点、SNMP卡、WIFI卡和GPRS卡等多种通讯接口监控UPS的运行状态，配置WIFI卡和GPRS卡后可以通过手机APP实时监控UPS；

智能电池管理，自动均浮充控制，可提高充电器的可靠性，增加电池寿命；

节能环保：

采用有源功率因数校正（PFC）技术，输入功率因数高达0.99；

系统效率提升至95%，节能率提升一倍；

在电网条件较好的情况下，开启ECO模式后，工作效率高达98%；

丰富的选配件：

标配RS232、USB、RS485、输入输出干接点和EPO，可选配SNMP卡、WIFI卡、GPRS卡、并机套件、短信报警

3、EA990 G5系列10-60kVA UPS的技术参数

| 机型 | EA9910 | EA9915 | EA9920 | EA9930 | EA9940 |  | EA9960 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW |  | 60kVA/60kW |  |
| 输入指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相数 | 3+N+PE |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 | 380/400/415Vac |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定频率 | 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 304~478Vac,满载 228V~304Vac,负载量随输入电压线性降额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入频率范围 | 40Hz～70Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入功率因数 | >0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电流THDi | <3%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁路指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 | 380/400/415Vac |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定频率 | 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输出电压 | 380/400/415Vac |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输出频率 | 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出功率因数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电压精度 | ±1%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出频率精度 | 0.1Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出THDu | <1% 线性负载 <3% 非线性负载 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过载能力 | <110%, 60分钟; 110%~125%,10分钟; 125%~150%,1分钟; >150%,200毫秒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长效机电池节数 | ±240VDC(可调,±16～20pcs) |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电电压精度 | 1% |  |  |  |  |  |  |  |
| EOD电压 | 1.65 - 2V 可调（铅酸） |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电电流 | 10A |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 | 5寸触摸彩屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大系统效率 | 95% |  |  |  |  |  |  |  |
| 切换时间 | 0ms |  |  |  |  |  |  |  |
| 接口 | 标配：RS232， RS485，USB，冷启动，可编辑干接点 选配：SNMP卡，WIFI卡，并机套件，短信报警器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | 0 ～ 40 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储温度 | -40 ～ 70 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | 0 ～ 95% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声（1米） | 60dB @ 100% load, 55dB @ 50% load |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔 | <1000米, 1000 ～ 2000m每增加100米带载能力降额1% |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 (宽*深*高/mm） | 250*720*560 | 250*720*560 | 250*720*560 | 250*840*650 |  | 250*680*560 |  | 250*750*560 |
| 重量(kg) | 31 | 33 | 33 | 42 |  | 42 |  | 48 |